OBS! Rubriker markerade med * har föreskriftstext som återfinns i VVS & KYL AMA 12

5	VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM

52	FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

52.B	Tappvattensystem

(Text under 52. B avser totalentreprenader) alternativ 1

alternativ 1

Tappvattensystem för kall- och varmvatten installeras med Uponors system PEX

Installation skall utföras enligt Uponors anvisningar.

alternativ 2

Tappvattensystem för kall- och varmvatten installeras med Uponors system MLC. Installation skall utföras enligt Uponors anvisningar.

Rör skall vara märkta med Nordic Poly Mark eller annan likvärdig tredjepartsverifiering. Verifiering skall ske genom bestyrkande av tillverkaren. s.k. tillverkarförsäkran, på grundval av dokumenterad egenkontroll enligt opartiskt kontrollorgan fastställt förfarande som baseras på första besiktning av tillverkningsstället. Egenkontrollen skall fortlöpande övervakas genom stickprovskontroll genom kontrollorganets försorg.

Rör och rör i rör-system skall vara godkända och till alla delar uppfylla kraven i Nordtest-metoden NTVVS 129

Installationer som är dolt placerade och inte inspekterbara t.ex. i schakt, väggar, bjälklag eller bakom fast inredning, skall utföras utan fogar i enlighet med branschstandard Säker vatten”.

Fog och fog med kopplingar på tappvattenledningar skall vara placerade så att fog och koppling är utbytbar och så att läckage kan upptäckas i enlighet med ”Säker vatten”.

Cirkulationsledningar för tappvarmvatten skall utformas så att temperaturen på det cirkulerade tappvarmvattnet inte under stiger 50 ˚C i någon del av installationen. Installationer för tappvatten skall utformas så att möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer i tappvattnet minimeras. Installationer för tappvatten skall utformas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt.

Dock skall alltid ledningar för varmvatten isoleras med hänsyn till energiförluster.

Kommentar

För att uppfylla kravet enligt BBR finns bl.a. följande sätt att tillämpa:

a) Placera ledningarna för tappkallvatten i utrymmen vars temperatur inte varaktigt överstiger +20˚C. Kontrollera att tappkallvattenledningarna inte är i kontakt med värme-, varmvatten-, och vvc-ledningar.

b) I utrymmen där det kan påräknas en temperatur som överstiger +20˚C skall rörledningarna isoleras.

PN	*RÖRLEDNINGAR M M (Text nedan avser övriga entreprenadformer)

Rörledningar upphängda i byggnadskonstruktion

Största avstånd mellan fästpunkter för horisontal rörledning enligt Uponors anvisningar

Största avstånd mellan fästpunkter för vertikal rörledning enligt Uponors anvisningar

Rörledningar i bjälklagskonstruktion eller i vägg-konstruktion

Installationer som är dolt placerade och inte inspekterbara t.ex. i schakt, väggar, bjälklag eller bakom fast inredning, skall utföras utan fogar enligt branschstandard för ”Säker vatten”

Fog och fog med kopplingar på tappvattenledningar skall vara placerade så att fog och koppling är utbytbar och så att läckage kan upptäckas i enlighet med ”Säker vatten”.

Rörledningar skyddsrör i byggnads-konstruktion

Rörledningar i skyddsrör, s.k. rör-i-rör-system, skall utföras enligt Uponors anvisningar. Skyddsrör och medierör skall förläggas så att medieröret kan bytas ut utan att skyddsröret demonteras.

Skyddsrör skall avslutas så att eventuellt läckage från medieledning kan upptäckas och vara beläget på en plats där inte byggnaden eller dess inredning kommer till skada.

PNU		RÖRLEDNINGAR FÖR INSTALLATIONER

PNU.5	*Ledningar av plaströr

Rör skall vara märkta med Nordic Poly Mark eller annan likvärdig tredjepartsverifiering. Verifiering skall ske genom bestyrkande av tillverkaren. sk tillverkarförsäkran, på grundval av dokumenterad egenkontroll enligt opartiskt kontrollorgan fastställt förfarande som baseras på första besiktning av tillverkningsstället. Egenkontrollen skall fortlöpande övervakas genom stickprovskontroll genom kontrollorganets försorg.

Rören skall vara godkända och till alla delar uppfylla kraven i Nordtest-metoden NTVVS 129

Vid fogning av rören skall Uponors kopplingar användas i enlighet med teknisk dokumentation som upprättats av UPONOR för respektive rörtyp och dimension.

Fog med koppling skall utföras enligt kopplingstillverkarens anvisningar. Ingående delar som t.ex. tätningselement skall vara anpassat till det media som transporteras i rörsystemet.

Verktyg skall vara av fabrikat och typ som kopplingstillverkaren godkänt. Samtliga verktyg och maskiner skall ha dokumenterad service enligt tillverkarens anvisningar. Samtliga kopplingar skall vara märkta på sådant sätt att respektive monterad koppling kan identifieras till fullo.

Genomföring av rörledning i vägg- eller bjälklagskonstruktion skall utföras med av UPONOR framtagna system för rörgenomföringar, väggbrickor och kopplingar som anges i Uponors anvisningar för montage och installation.

PNU.5122	*Ledningar av PE-rör, fabrikatspecifika tryckrör

Uponor Metallic Pipe PLUS S

Uponor MLC rör

Uponor MLC RIR

Uponor MLC PLUS

Vid synlig rörförläggning av MLC-rör som monteras utan skyddsrör, skall expansionskrafterna överföras till expansionsanordningar eller tas upp genom fixering till aktuell byggnadskonstruktion

PNU.514 	*Ledningar av PEX-rör, tryckrör

Rör skall vara märkta med Nordic Poly Mark eller annan likvärdig tredjepartsverifiering. Verifiering skall ske genom bestyrkande av tillverkaren. sk tillverkarförsäkran, på grundval av dokumenterad egenkontroll enligt opartiskt kontrollorgan fastställt förfarande som baseras på första besiktning av tillverkningsstället. Egenkontrollen skall fortlöpande övervakas genom stickprovskontroll genom kontrollorganets försorg.

Rören skall vara godkända och till alla delar uppfylla kraven i Nordtest-metoden NTVVS 129

PNU.5141	Ledningar av PEX-rör utan diffusionstätning

PEX Rör

PEX RIR

PEX RIR PLUS

Uponor combiPEX Q&E rör

Uponor combiPEX Q&E RIR PLUS

Utförande av installationer skall ske enligt Uponors anvisningar – Rörläggning och installationsprinciper

PP		ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING,
		EXPANSION, SKYDD MM AV RÖRLEDNING

PPC	*RÖRUPPHÄNGNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT,

RÖRGENOMFÖRINGAR

PPC.1	*Fästdon, fixeringar, styrningar m m

Beakta Statens Räddningsverks Föreskrifter, Publikation Skyddsrumsregler

SR 03, avseende infästning och upphängning av rörledningar i skyddsrum

PPC.11	Fästdon till rörledningar

PPC.12 	Fixeringar till rörledningar

PPC.13	Styrningar till rörledningar

PPC.2	Expansionselement

PPC.21	*Expansionselement till rörledningar

PPC.212	*Expansionsböjar till rörledningar

PPC.3	*Rörgenomföringar

PPC.31	*Rörgenomföringar i bjälklag eller vägg med skydd mot icke avsedd fixering

PPC.32	*Rörgenomföringar i bjälklag med vattentät beläggning och

rörgenomföringar i vägg med vattenavvisande eller

vattentät beklädnad

MLC Rör

PEX Rör

Skyddsrör

Rörledningen skall vara fixerad vid genomföringen så att inte rörelse kan uppstå mellan rör och vägg eller bjälklag när beklädnad eller beläggning utförs. Fixeringen skall vara utförd enligt UPONORS anvisningar.

PPC.321	Rörgenomföringar i bjälklag med vattentät beläggning

MLC Rör

PEX Rör

Skyddsrör

Rörledningen skall vara fixerad vid genomföringen så att inte rörelse kan uppstå mellan rör och vägg eller bjälklag när beklädnad eller beläggning utförs. Fixeringen skall vara utförd enligt UPONORS anvisningar.

PPC.3211	*Rörgenomföringar i bjälklag med vattentät beläggning av

plastmatta

MLC Rör

PEX Rör

Skyddsrör

Rörledningen skall vara fixerad vid genomföringen så att inte rörelse kan uppstå mellan rör och vägg eller bjälklag när beklädnad eller beläggning utförs. Fixeringen skall vara utförd enligt UPONORS anvisningar.

PPC.3212	*Rörgenomföringar i bjälklag med vattentät beläggning av fogplattor

MLC Rör

PEX Rör

Skyddsrör

Rörledningen skall vara fixerad vid genomföringen så att inte rörelse kan uppstå mellan rör och vägg eller bjälklag när beklädnad eller beläggning utförs. Fixeringen skall vara utförd enligt UPONORS anvisningar.

PPC.322	*Rörgenomföring i vägg med vattenavvisande eller vattentät

beklädnad e d

PPC.3221	*Rörgenomföring i vägg med vattenavvisande eller vattentät

beklädnad av plastmatta eller vattenavvisande eller

vattentät målningsbehandling

MLC Rör

PEX Rör

Skyddsrör

Förutom anslutning av dusch- eller badkarsblandare får inga rörgenomföringar finnas där det finns risk för vattenbegjutning.

Uponors monteringsanvisningar och branschregler för säker vatteninstallation skall följas till alla delar vid utförande av montage.

PPC.3222	*Rörgenomföring i vägg med vattenavvisande eller vattentät beklädnad av fogplattor

MLC Rör

PEX Rör

Skyddsrör

Förutom anslutning av dusch- eller badkarsblandare får inga rörgenomföringar finnas där det finns risk för vattenbegjutning.

Uponors monteringsanvisningar och branschregler för säker vatteninstallation skall följas till alla delar vid utförande av montage.

PPC.33	*Rörgenomföringar i bjälklag eller vägg som utgör

brandcellsskiljande konstruktion

MLC Rör

PEX Rör

Skyddsrör

Rörgenomföring som genombryter brandcellsskiljande byggnadsdel skall utföras så att byggnadsdelens brandtekniska klass bibehålls. Vald brandtätning eller brandtätningssystem för rörgenomföring skall vara typgodkänd eller minst påvisats uppfylla föreskriven brandteknisk klass efter provning enligt SIS 02 48 20 (NT FIRE 005)

PPC.34	Rörgenomförningar i bjälklag eller vägg med krav på gastäthet

PPC.341	Rörgenomförningar i bjälklag eller vägg i skyddsrum

PPC.342	Rörgenomförningar i bjälklag eller vägg med tätning till skydd mot radongenomträngning

PPC.35	Rörgenomförningar i yttervägg eller yttertak

PPC.351	Rörgenomförningar i yttervägg

PPC.352	Rörgenomförningar i yttertak

PPC.4	Skydd för rörledningar

PPC.43	*Kopplingsskåp för skydd av fördelningsrör, ventiler och

kopplingar m m

Kopplingsskåp skall ha vattentät botten och vara försedd med dränering. Dräneringen skall mynna på plats där läckande vatten upptäcks och inte orsakar skada. Anordningar för dränage skall klara ett flöde av min 0,25 l/s.

Kopplingsskåp skall ha serviceöppning och framförvarande serviceyta som är tillräckligt stor för reparation eller byte av fogar. Serviceöppning får inte placeras i duschzon i våtutrymme eller på annan plats där det finns risk för vattenbegjutning.

Uponors monteringsanvisningar och branschregler för säker vatteninstallation skall följas till alla delar vid utförande av montage av kopplingsskåp.

Prefabricerade kopplingsskåp

Levereras med ingående material av Uponor VVS.

Förutom ovan beskriven text skall nedan ingå:

Kallvatten- och varmvatteningång i skåp skall separeras. Eventuell VVC-ledning monteras tillsammans med varmvatten.

Kopplingsskåp skall vara utrustat med avstängningsventiler med full genomströmning i öppet läge samt backventil. Kall-och varmvattenfördelare skall avstängningsvred vara färgat blått för kallvatteninkoppling och rött för varmvatteninkoppling.

Fördelare i skåpet skall vara anpassat för koppling mot Uponor rör Pex eller MLC.

Det prefabricerade kopplingsskåpet skall vara förberett för mätning av tappkallvatten, respektive tappvarmvatten.

Fördelarskåpen levereras med passbit i ursprungsförfarandet. Om mätare skall installeras på fabrik skall detta anges.

Fördelare i skåp skall innehålla följande antal anslutningar:

Tappkallvatten: xxx st

Tappvarmvatten: xxx st

Inkoppling av eventuell VVC-ledning på tappvarmvatten skall ske i fördelare.

PPC.6		Anslutningar, rensanordningar, proppningar m m av rörledning

PPC.62	Fördelningsrör till rörledningar

PPC.7		Läckindikatorer

PPC.71	Läckindikatorer i vätskesystem

Y		MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM

YT		MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING MM AV INSTALLATIONER

YTC		KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM

YTC.1		Kontroll av installationssystem

YTC.15	*Provning av vvs-, kyl- och processmediesystem

Täthetskontroll skall utföras av hela rörsystemet till alla delar. Täthetskontroll skall utföras med dricksvatten som täthetsprovtryckningsvätska. Provning skall genomföras med trycksättning till minst 1,43 x beräkningstrycket och med procedur enligt Uponors anvisningar. Vid täthetsprovning med luft gäller krav enligt AFS.

YTC.152	Kontroll av system för försörjning med flytande eller gasformigt medium

YTC.1521	*Kontroll av tappvattensystem

Efter tryck- och täthetskontroll med vatten skall systemet omgående tagas i drift eller tömmas helt på vatten.